## FE
| 固定资产 编号 | 设备 设施 来源 | 运维编号 | [7 empty] | 运维名称 | 管控 类别 | 设备出厂名称 | 规格型号 | 用电功率 /KW | 出厂日期 | 出厂编号 | 制造商 | 供应商 | 原产地 | 状态 | 备注 | 时 间 信 息 | 履历信息 | [19 empty] | 动 力 信 息 | 动力基础信息 | [16 empty] | 作业 人员数 | 能 力 信 息 | 技术能力信息
|  |  | 车间代码 |  | 工序 段 代码 | 设备设施 代码 | 产品 极性 代码 | 类别 代码 | 顺 序 号 | 工位 代码 | [13 empty] | Cont. No. | Cont. Data | TA No. | TA Data | DQ No. | DQ Data | FAT No. | FAT Data | UQ No. | UQ Data | IQ No. | IQ Data | OQ No. | OQ Data | PQ No. | PQ Data | PV No. | PV Data | SAT No. | SAT Data |  | 装机电力 | [6 empty] | 运行电力 |  |  | 外形尺寸 |  |  |  | 占地 面积 | 空载 重量 | 地面 承重 |  |  | 能力1 |  |  |  | 能力2 |  |  |  | 能力3 |  |  |  | 能力4 |  |  |  | 能力5 |  |  |  | 辊压宽度 | 辊压方式
|  |  | 车间 性质 | 车间 编号 | [40 empty] | 功率 kW | 电压 V | 波动 % | 电流 A | 相数 p | 线数 w | 频率 Hz | 功率 kW | 电流 A | 使用系数 | 长 mm | 宽 mm | 直径 Φmm | 高 mm | 面积 m² | 吨 kg | t/m² | 人 |  | 名称 | 单位 | 符号 | 数值 | 名称 | 单位 | 符号 | 数值 | 名称 | 单位 | 符号 | 数值 | 名称 | 单位 | 符号 | 数值 | 名称 | 单位 | 符号 | 数值 | mm
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 1 |  | 暖通冷水系统 |  | 离心式冷水机组 | 型号：YKV2W5K75DKH/DL22BERL 制冷量：9845KW COP:5.91 蒸发器进出口水温：12/7℃ 冷凝器进出口水温：32/37℃ 蒸发器流量：469.4L/S 冷凝器流量：549.3L/S 蒸发器水侧压降：130KPa 冷凝器水侧压降：102KPa 制冷剂：R-134A（2019KG） | 1665 | 2022.09 | 50612H28962352 | 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司 |  | 江苏无锡 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 2 |  | 暖通冷水系统 |  | 离心式冷水机组 | 型号：YKV2W5K75DKH/DL22BERL 制冷量：9845KW COP:5.91 蒸发器进出口水温：12/7℃ 冷凝器进出口水温：32/37℃ 蒸发器流量：469.4L/S 冷凝器流量：549.3L/S 蒸发器水侧压降：130KPa 冷凝器水侧压降：102KPa 制冷剂：R-134A（2019KG） | 1665 | 2022.09 | 50612H28960400 | 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司 |  | 江苏无锡 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 3 |  | 暖通冷水系统 |  | 离心式冷水机组 | 型号：YKV2W5K75DKH/DL22BERL 制冷量：9845KW COP:5.91 蒸发器进出口水温：12/7℃ 冷凝器进出口水温：32/37℃ 蒸发器流量：469.4L/S 冷凝器流量：549.3L/S 蒸发器水侧压降：130KPa 冷凝器水侧压降：102KPa 制冷剂：R-134A（2019KG） | 1665 | 2022.09 | 50612H28962351 | 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司 |  | 江苏无锡 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 4 |  | 暖通冷水系统 |  | 离心式冷水机组 | 型号：YKV2W5K75DKH/DL22BFRL 制冷量：9845KW COP:5.71 蒸发器进出口水温：12/7℃ 冷凝器进出口水温：32/36.99℃ 蒸发器流量：469.4L/S 冷凝器流量：551.1L/S 蒸发器水侧压降：130KPa 冷凝器水侧压降：103KPa 制冷剂：R-134A（2019KG） | 1725 | 2022.08 | 50612H29007099 | 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司 |  | 江苏无锡 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 5 |  | 暖通冷水系统 |  | 离心式冷水机组 | 型号：YKK1K0H95EWH/RO22BVRL 制冷量：3517KW COP:5.46 蒸发器进出口水温：12/7℃ 冷凝器进出口水温：32/37℃ 蒸发器流量：167.7L/S 冷凝器流量：198L/S 蒸发器水侧压降：96.3KPa 冷凝器水侧压降：85.5KPa 制冷剂：R-134A（753KG） | 644.2 | 2021.08 | 50612H28960388 | 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司 |  | 江苏无锡 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 6 |  | 暖通冷水系统 |  | 双吸泵 | 型号：DFSS400-13/4A 流量：2180m³/h 扬程：50m 转速：1480r/min | 0 | 2022.11 | SS2211 00286 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 7 |  | 暖通冷水系统 |  | 变频调速三相异步电动机 | 型号：YVF2 400-4 电压：380V 电流：684A | 400 | 2022.11 | 96221125013 | 南通威尔电机有限公司 |  | 江苏南通 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 8 |  | 暖通冷水系统 |  | 双吸泵 | 型号：DFSS400-13/4A 流量：2180m³/h 扬程：50m 转速：1480r/min | 0 | 2022.11 | SS2211 00290 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
I |  |  |  | G |  |  |  | 1 | 9 |  | 暖通冷水系统 |  | 变频调速三相异步电动机 | 型号：YVF2 400-4 电压：380V 电流：684A | 400 | 2022.11 | 96221125015 | 南通威尔电机有限公司 |  | 江苏南通 | 正常 | 7#动力站一楼
I |  |  |  | G |  |  |  | 1 | 10 |  | 暖通冷水系统 |  | 双吸泵 | 型号：DFSS400-13A/4 流量：2180m³/h 扬程：50m 转速：1480r/min | 0 | 2022.11 | SS2211 00288 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 11 |  | 暖通冷水系统 |  | 变频调速三相异步电动机 | 型号：YVF2 400-4 电压：380V 电流：684A | 400 | 2022.11 | 96221125014 | 南通威尔电机有限公司 |  | 江苏南通 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 12 |  | 暖通冷水系统 |  | 双吸泵 | 型号：DFSS400-13A/4 流量：2180m³/h 扬程：50m 转速：1480r/min | 0 | 2022.11 | SS2211 00289 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
I |  |  |  | G |  |  |  | 1 | 13 |  | 暖通冷水系统 |  | 变频调速三相异步电动机 | 型号：YVF2 400-4 电压：380V 电流：684A | 400 | 2022.11 | 96221125012 | 南通威尔电机有限公司 |  | 江苏南通 | 正常 | 7#动力站一楼
I |  |  |  | G |  |  |  | 1 | 14 |  | 暖通冷水系统 |  | 双吸泵 | 型号：DFSS400-13A/4 流量：2180m³/h 扬程：50m 转速：1480r/min | 0 | 2022.11 | SS2211 00287 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 15 |  | 暖通冷水系统 |  | 变频调速三相异步电动机 | 型号：YVF2 400-4 电压：380V 电流：684A | 400 | 2022.11 | 96221125016 | 南通威尔电机有限公司 |  | 江苏南通 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 16 |  | 暖通冷水系统 |  | 双吸泵 | 型号：DFSS300-8N/4A 流量：695m³/h 扬程：50m 转速：1480r/min | 0 | 2022.10 | SS2210 00402 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 17 |  | 暖通冷水系统 |  | 变频调速三相异步电动机 | 型号：YVF2-315M-4 电压：380V 电流：241A | 132 | 2022.09 | 90841 | 上海东方威尔电机有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 18 |  | 暖通冷水系统 |  | 双吸泵 | 型号：DFSS300-8N/4A 流量：695m³/h 扬程：50m 转速：1480r/min | 0 | 2022.10 | SS2210 00401 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 19 |  | 暖通冷水系统 |  | 变频调速三相异步电动机 | 型号：YVF2-315M-4 电压：380V 电流：241A | 132 | 2022.09 | 90840 | 上海东方威尔电机有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
I |  |  |  | G |  |  |  | 1 | 20 |  | 暖通冷水系统 |  | 凌科牌冷却塔 | 型号：RT-5000L/SB 风机：4550mm 流量：5000m³/h 转速：240r/min | 30 | 2022.11 | 铭牌空白 | 广东飞扬实业集团有限公司 |  | 广东东莞 | 正常 | 7#动力站屋面
I |  |  |  | G |  |  |  | 1 | 21 |  | 暖通冷水系统 |  | 凌科牌冷却塔 | 型号：RT-5000L/SB 风机：4550mm 流量：5000m³/h 转速：240r/min | 30 | 2022.11 | 铭牌空白 | 广东飞扬实业集团有限公司 |  | 广东东莞 | 正常 | 7#动力站屋面
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 22 |  | 暖通冷水系统 |  | 双吸泵 | 型号：DFSS400-21/4 流量：2240m³/h 扬程：25m 转速：1480r/min | 0 | 2022.10 | SS2210 00404 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
I |  |  |  | G |  |  |  | 1 | 23 |  | 暖通冷水系统 |  | 变频调速三相异步电动机 | 型号：YVF2-355MA-4 电压：380V 电流：396A | 220 | 2022.10 | 100725 | 上海东方威尔电机有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 24 |  | 暖通冷水系统 |  | 双吸泵 | 型号：DFSS400-21/4 流量：2240m³/h 扬程：25m 转速：1480r/min | 0 | 2022.10 | SS2210 00405 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
I |  |  |  | G |  |  |  | 1 | 25 |  | 暖通冷水系统 |  | 变频调速三相异步电动机 | 型号：YVF2-355MA-4 电压：380V 电流：396A | 220 | 2022.10 | 100721 | 上海东方威尔电机有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 26 |  | 暖通冷水系统 |  | 双吸泵 | 型号：DFSS400-21/4 流量：2240m³/h 扬程：25m 转速：1480r/min | 0 | 2022.10 | SS2210 00406 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
I |  |  |  | G |  |  |  | 1 | 27 |  | 暖通冷水系统 |  | 变频调速三相异步电动机 | 型号：YVF2-355MA-4 电压：380V 电流：396A | 220 | 2022.10 | 100722 | 上海东方威尔电机有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 28 |  | 暖通冷水系统 |  | 双吸泵 | 型号：DFSS400-21A/4 流量：2240m³/h 扬程：25m 转速：1480r/min | 0 | 2022.10 | SS2210 00407 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
I |  |  |  | G |  |  |  | 1 | 29 |  | 暖通冷水系统 |  | 变频调速三相异步电动机 | 型号：YVF2-355MA-4 电压：380V 电流：396A | 220 | 2022.10 | 100723 | 上海东方威尔电机有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 30 |  | 暖通冷水系统 |  | 双吸泵 | 型号：DFSS400-21A/4 流量：2240m³/h 扬程：25m 转速：1480r/min | 0 | 2022.10 | SS2210 00403 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 31 |  | 暖通冷水系统 |  | 变频调速三相异步电动机 | 型号：YVF2-355MA-4 电压：380V 电流：396A | 220 | 2022.10 | 100728 | 上海东方威尔电机有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 32 |  | 暖通冷水系统 |  | 双吸泵 | 型号：DFSS300-13/4B 流量：800m³/h 扬程：25m 转速：1480r/min | 0 | 2022.10 | SS2210 00384 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 33 |  | 暖通冷水系统 |  | 变频调速三相异步电动机 | 型号：YVF2-280S-4 电压：380V 电流：141A | 75 | 2022.09 | 90491 | 上海东方威尔电机有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 34 |  | 暖通冷水系统 |  | 双吸泵 | 型号：DFSS300-13/4B 流量：800m³/h 扬程：25m 转速：1480r/min | 0 | 2022.10 | SS2210 00383 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼
|  |  |  | G |  |  |  | 1 | 35 |  | 暖通冷水系统 |  | 变频调速三相异步电动机 | 型号：YVF2-280S-4 电压：380V 电流：141A | 75 | 2022.09 | 90489 | 上海东方威尔电机有限公司 |  | 上海 | 正常 | 7#动力站一楼